- TEHNIČNE ZAHTEVE ZA POSAMEZNE VRSTE MATERIALA

ZA JAVNO NAROČILO »DOBAVA VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA«

Javno naročilo »Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala« je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil RS dne 16. 11. 2020 pod številko objave JN007132/2020-W01.

Ponudnik obrazec predračun – popis materiala (OBR-2) izpolni tako, da navede proizvajalca/ce, katerih material ponuja, ter vpiše ceno na enoto brez DDV. Skupna cena v EUR brez DDV se izračuna sama. Ponudbena cena v EUR brez DDV naj zajema vse stroške za dobavo materiala DDP (Incoterms 2010) sedež naročnika.

Če se bo pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovilo, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji stavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno (sedmi odstavek 89. člena ZJN-3).

Ponudnik mora ponuditi vse vrste materiala iz popisa. Material mora biti med seboj kompatibilen. Naročnik bo vse ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh vrst materiala ali pri katerih ne bo nedvoumno razviden proizvajalec ali cena brez DDV na enoto proizvoda, zavrnil kot nedopustne.

EV ZASUNI PRIROBNIČNI:

Prirobnični  zasuni za pitno vodo morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Izdelek mora v celoti ustrezati EN normi 1074/2 (priložena izjava o skladnosti od proizvajalca). Zasuni do vključno DN 200 morajo imeti navojni adapter, ki omogoča navojno pritrditev vgradne garniture brez dodatnih zatičev oziroma vijakov na vretenu zasuna.

VGRADILNE GARNITURE:

Zunanja zaščita VGRADILNE GARNITURE mora biti izdelana iz PE materiala. Spodnji del garniture mora omogočati pritrditev na  zasun brez dodatnih zatičev ali vijakov skozi vreteno zasuna. Notranji kovinski deli morajo biti vroče cinkani. Konstrukcija garniture mora omogočati enostavno fiksiranje garniture, brez dodatnega vijačenja, na robustno podložno ploščo iz umetnega materiala, litoželezne  cestne kape. Sklopka, ki povezuje vreteno zasuna in drog garniture, mora biti izdelana iz nerjavnega jekla ali nodularne litine. Standardne dolžine vgradilnih garnitur:

Rd = 0,7 – 1 m

Rd = 1,0 – 1,6 m

Rd = 1,5 – 2,4 m

PRIROBNIČNA NEPOVRATNA LOPUTA:

Liti deli morajo biti zaščiteni z epoxy barvo RAL 5005. Zaporni element iz duktilne litine mora biti vulkaniziran z EPDM antibakterijsko gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna (upoštevajoč KTW priporočila), odobrena s strani slovenske inštitucije v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati predpisu W 270. Izdelek mora v celoti ustrezati EN normi 1074/3 (izjava proizvajalca). Popolno zapiranje že pri minimalno 0,5 barov.

NAVRTNI ZASUNI ZA VGRADNJO NA PVC ali PE CEVI:

Liti deli NAVRTNIH ZASUNOV morajo biti izdelani iz nodularne litine in zaščiteni z živilsko neoporečno prašno epoxy barvo RAL 5005. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Objemka glavne cevi mora biti izdelana iz nodularne litine ali kot streme iz nerjavnega materiala. Tesnilni elementi, ki so v kontaktu z medijem morajo biti izdelani iz EPDM EN 681/W270 antibakterijsko gumo, ki ima certifikat o živilski neoporečnosti izdan od slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Izvedba zasuna mora omogočati vrtanje in priklop na glavno cev pod pritiskom. Konstrukcija zapornega elementa mora omogočati kroženje vode v odprtem stanju v celotnem ventilu brez zaprtih žepov z mirujočo tekočino. Navojni priključek mora omogočati klasični vijačni spoj s fitingi ali tudi direktni priklop vrtljivega kolena – adapterja dimenzij 3/4 '', 1'', 1 1/4'', 1 1/2" in 2''. Konstrukcija zasuna mora omogočati pritrditev vgradilne garniture brez dodatnih zatičev ali vijakov na vretenu zasuna.

NAVRTNI ZASUNI ZA VGRADNJO NA LTŽ CEVI:

Liti deli NAVRTNIH ZASUNOV morajo biti izdelani iz nodularne litine in zaščiteni z živilsko neoporečno prašno epoxy barvo RAL 5005. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Objemka glavne cevi mora biti izdelana kot streme iz nerjavnega  materiala, površina, ki nalega na cev mora biti obložena z gumo. Tesnilni elementi, ki so v kontaktu z medijem morajo biti izdelani iz EPDM EN 681/W270 antibakterijsko gumo, ki ima certifikat o živilski neoporečnosti izdan od slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Izvedba zasuna mora omogočati vrtanje in priklop na glavno cev pod pritiskom. Konstrukcija zapornega elementa mora omogočati kroženje vode v odprtem stanju v celotnem ventilu brez zaprtih žepov z mirujočo tekočino. Navojni priključek mora omogočati klasični vijačni spoj s fitingi ali tudi direktni priklop vrtljivega kolena – adapterja dimenzij 3/4 '', 1'', 1 1/4'', 1 1/2" in 2''. Konstrukcija zasuna mora omogočati pritrditev vgradilne garniture brez dodatnih zatičev ali vijakov na vretenu zasuna.

NAVOJNI EV ZASUNI za pitno vodo morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Klin zasuna je zaščiten z EPDM EN 681/W270 antibakterijsko gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Izdelek mora v celoti ustrezati EN normi 1074/2. Ponudbi mora biti priložena izjava o skladnosti proizvajalca. Konstrukcija zasuna mora omogočati vijačen spoj ohišja in pokrova.

VGRADILNA GARNITURA ZA NAVRTNE ZASUNE:

Zunanja zaščita VGRADBILNE GARNITURE mora biti izdelana iz PE materiala. Spodnji del garniture mora omogočati pritrditev na navrtni zasun brez dodatnih zatičev na vretenu zasuna. Sklopka, ki povezuje vreteno zasuna in drog garniture, mora biti izdelana iz nodularne litine. Tesen nased na pesto vretena mora zagotavljati dobro zaščito vretena pred zunanjimi vplivi. Standardne dolžine vgradilnih garnitur:

Rd = 0,5 – 0,8m

Rd = 0,7 – 1,2m

Rd = 1,1 – 1,9m

Vgradilna garnitura za EV navojne zasune:

Zunanja zaščita vgradbilne garniture mora biti izdelana iz PE materiala. Garnitura mora biti opremljena z nerjavnim zatičem za spajanje spodnjega dela garniture z vretenom zasuna. Spodnji del garniture mora omogočati dobro zaščito vretena pred zunanjimi vplivi.

PODZEMNI HIDRANTI:

PODZEMNI HIDRANTI morajo biti izdelani v skladu z EN 14339. Ventil in telo hidranta morata biti izdelana iz enega dela, odlitega iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala AISI 304. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Vodenje zapornega elementa hidranta mora biti izvedeno na način, da pri menjavi ni potrebe po pozicioniranju. Hidrant mora imeti varovalo, ki onemogoča demontažo zapornega elementa hidranta pod tlakom. Izvedba hidranta mora omogočati menjavo tesnil na vretenu, ko je hidrant v zaprtem položaju obremenjen z tlakom v omrežju. Končna lega odprtega in zaprtega položaja mora biti izvedena na način, da sila zapiranja ne vpliva na aksialno silo v vretenu. Vreteno mora prenašati samo sile navora in tlačne obremenitve medija. Vreteno mora biti iz polnega materiala vse od nastavka za upravljanje do bata. Podaljški vretena iz cevi niso dovoljeni, ker se v njih nabirajo nečistoče in je posledično gojišče bakterij. Drenažna odprtina mora imeti vertikalnega izstoka najmanj 50 mm, kar preprečuje zaraščanje korenin v odvodnjavanje, sam iztok pa integriran v ohišju – brez uporabe dodatnih kolen.  Konstrukcija hidranta mora omogočati zamenjavo samo izhoda oz. hidrantnega nastavka. Izhod hidranta oz. hidrantni nastavek mora biti opremljen z nepovratno membrano, ki ščiti pred vdorom nečistoč v hidrant. Minimalna pretočnost hidranta vgradne dolžine Rd=1500 mora biti Kv ≥ 110 m3/h.

NADZEMNI HIDRANT:

NADZEMNI HIDRANT mora biti izdelan v skladu z EN 14384, TIP A ali C. Dimenzija 80 mora imeti dva  "C" priključka ter en "B" priključek, dimenzija 100 pa mora imeti dva »B« priključka in en »A«  priključek v glavi hidranta. Uvitje slepih spojk mora biti izvedeno na način, da je navoj v kapi zaščiten pred stikom z vodo, kar bi povzročalo korozijo. Željen je navoj iz ne korozivnega materiala. Liti deli hidranta so izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom.  Zunanja cev je iz nerjavečega materiala AISI 304,  zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Glava hidranta mora biti zaščitena z UV odporno barvo RAL 3000. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Zaporni mehanizem mora prenesti predpisano obremenitev, ki je min. 250Nm. Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Lomna izvedba hidranta mora v primeru loma hidranta preprečiti iztok vode iz omrežja. Glava hidranta mora biti vrtljiva za 360°. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala. Vodenje zapornega elementa hidranta mora biti izvedeno na način, da pri menjavi ni potrebe po pozicioniranju. Končna lega odprtega in zaprtega položaja mora biti izvedena na način, da sila zapiranja ne vpliva na aksialno silo v vretenu. Vreteno mora prenašati samo sile navora in tlačne obremenitve medija. Vreteno mora biti iz polnega materiala vse od nastavka za upravljanje do bata. Podaljški vretena iz cevi niso dovoljeni, ker se v njih nabirajo nečistoče in je posledično gojišče bakterij. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Nastavek za ključ mora omogočati upravljanje hidranta s standardnim ključem po DIN 3223 najmanj z dvema oprijemoma, kot objemni ključ z zatikom  fi 90  in nasadni ključ S 70. Minimalna pretočnost hidranta RD 1500 mora biti: za hidrant DN80 Kv ≥ 110 m3/h merjeno na eni B spojki.

ZOBATE SPOJKE IN PRIROBNICE:

Izdelane morajo biti izdelane iz nodularne litine GGG40. Vijaki in matice morajo biti pocinkani, tesnilna guma mora biti iz EPDM, debeline min.3 mm.

MDK KOSI:

Izdelani morajo biti iz nodularne litine GGG 40 z 250 mikronsko epoksi zaščito in zagotavljati vgradno nastavljivost (razpon) minimalno od 190 mm do 260 mm. Vijaki in matice morajo biti iz nerjavečega jekla.

CESTNE KAPE:

Biti morajo okrogle oblike, izdelane iz duktilne litine. Pokrov mora biti višinsko nastavljiv, s protihrupnim vložkom za preprečevanje ropota in tečajem proti kraji. Razred nosilnosti D400.

REPARATURNE OBJEMKE:

Vsi kovinski deli reparaturne objemke morajo biti izdelani iz kvalitetnega nerjavečega jekla AISI304. Tesnilo mora biti odporno za obrabo in staranje. Vijaki morajo biti prevlečeni s snovjo (moder film, teflon,…), ki omogoča večkratno zatezanje in preprečuje t. i. »hladni var« matice. Objemke morajo biti pakirane posamično v kartonske škatle za zaščito pred umazanijo in staranjem gume. Dolžine in minimalno število vijakov: 100 mm – 2 vijaka, 200 mm – 3 vijaki, 250 mm – 4 vijaki, 315 mm – 5 vijakov. Ponudnik mora zagotoviti reparaturne oklepe, ki imajo fleksibilno in kvalitetno konstrukcijo za enostavno montažo v vseh tolerančnih območjih. Testi in certifikati morajo biti veljavni in naslovljeni na proizvajalca. Tesnila morajo biti EPDM s certifikatom za pitno vodo po VGW (KTW ali W270) in vtisnjenim datumom proizvodnje za zagotavljanje 10-letne proizvajalčeve garancije. Vse ponujene objemke morajo biti istega proizvajalca. Ponudnik mora zagotoviti tudi možnost izdelave reparaturne objemke po meri, v kolikor ima naročnik to potrebo. Na zunanjem delu ohišja objemke mora biti neizbrisljivo naveden proizvajalec in tip objemke. Garancija min. 2 leti.

OPOZORILNI TRAK:

Koluti morajo biti po 250m pakirani v kartonsko škatlo, debelina traku mora biti  0,15 mm, širina traku mora biti 40 mm, nerjaveči vodnik dimenzije 7x0,1mm, inox AISI 304
vodnik mora biti po celi dolžini v kontaktu z zemljino (ne sme biti izdelan v »sendvič« metodi med dvema folijama ki preprečujeta ozemljitev!!). Priložena morajo biti navodila za polaganje in spajanje nerjavečega vodnika.

LITOŽELEZNI KOSI:

Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine GGG 400 v skladu s SIST EN 545, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, v skladu s SIST EN 14901, PN 10 bar ali PN 16 bar in certifikatom ISO 9001:2000.

CEVI:

CEV PE 100, PN 16 SDR 11.0 morajo biti izdelane v skladu s SIST ISO 4427 in SIST 12201-2, barva cevi črna s koekstrudiranimi vzdolžnimi črtami, barva črt  je modra RAL 5005. Cevi morajo biti do profila d110 dobavljive v tipskih kolutih (100 m).

CEV REBRASTA ZAŠČITNA PE: Cevi izdelane v skladu z EN 61386-24/2010, dobavljiva v kolutih po 50 m.

PE 100 RC cevi z integriranim zaščitnim slojem, ki je neločljivo spojen z osnovno cevjo, SDR11, PN16, tip 2, klasifikacija PAS 1075, primerne za zasip brez peščene posteljice z izkopanim materialom. 10 % zunanjega sloja v barvi medija. Certifikat DIN CERTCO ali enakovredno. Vsi tipi RC cevi morajo biti istega proizvajalca.

PE 100RC cevi za onesnažena in poplavna območja: izdelane iz PE100 RC SDR11, PN16 po PAS 1075, tip 3 z dodanim vmesnim aluminijastim slojem. Končni zaščitni plašč iz polipropilena (PP) ali modificiranega PE materiala, ki omogoča polaganje cevi brez izkopa (uvlačenje, vrtanje). Zunanji zaščitni sloj v barvi medija. Certifikat DIN CERTCO ali enakovredno. Vsi tipi RC cevi morajo biti istega proizvajalca.

CEVI IZ DUKTILNE LITINE SPOJ TYTON + epoxy:

Dobava in montaža cevi po standardu EN545:2010, klasa C40, spoj Tyton ali enakovredno. Vključno z odgvarjajočimi tesnili in mastjo, ki morajo biti vključena v ceno. Notranja zaščita – cemntna obloga, ustrezna za pitno vodo. Dolžina cevi 6 m, zunanja zaščita 400g/m2  Zn + Al (85 % + 15%) + epoxy.

CEVI IZ DUKTILNE LITINE SPOJ VRS:

Dobava iz montaže cevi po standardu EN545:2010, klase (po specifikaciji iz popisa), spoj VRS, Ve, RJ (nastavljivi sidrni spoj z zatiči oziroma varovalno objemko) ali enakovredno. Vključno z odgovarjajočimi tesnili, mastjo in sidrnimi elementi, ki morajo biti vključeni v ceno. Spoj mora omogočati možnost 100 % sidranja tudi v primeru rezanja cevi, brez dodatnega varjenja in vizualno kontrolo vgrajenih sidrnih elementov po sami montaži. Notranja zaščita – cementna obloga, ustrezna za pitno vodo. Dolžina cevi 6 m, zunanja zaščita 400 g/m2 Zn + Al (85% - 15 %) + epoxy. Tyton in VRS cevi morajo biti istega proizvajalca.

LOVILNIKI NESNAGE:

Lovilniki nesnage morajo biti izdelani v skladu z Evropsko tlačno direktivo PED 97/23/ES.  Liti deli prirobničnega lovilnika nesnage morajo biti zaščiteni z živilsko neoporečno prašno epoxy barvo RAL 5005, odobreno s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila).

KROGELNI VENTILI PIPE:

Telo krogličnega ventila (min. PN40, večje dimenzije od 2,5 min. PN16, z izpustom min. PN25) mora biti izdelano iz niklane prešane medenine MS 58, krogla je izdelana iz prešane medenine MS 58 s trdo kromirano prevleko, tesnili krogle ter tesnilo osovine so izdelani iz PTFE teflona. Ohišje ventila mora biti izdelano po standardu SIST EN 13828:2004.

PP spojke za vodovodne priključke za dimenzije 20 - 63:

Ponudniki morajo ponuditi fitinge iz polipropilena (PP) za maksimalni delovni tlak do 16 bar. Fitingi morajo omogočati montažo brez odvijanja tesnilnih matic (t.i. »push« fitingi). Fitingi naj omogočajo spajanje  različnih materialov, kot so PEHD, PVC, baker ali PEX.  Fitingi naj bodo kompaktni z namenom čim manjšega potrebnega vgradnega prostora. Tesnila naj bodo nameščena v telo fitinga izdelana iz NBR materiala. Fitingi naj bodo primerni za delovno temperaturo do nič stopinj Celzija (0⁰C) in za tesnenje ne potrebujejo zatezanja matic.

PP spojke za vodovodne priključke za dimenzije 75 -110

Telo spojke in matica iz polipropilena - visokokakovostni kopolimer, za tlak 16 bar, ISO 17885, tesnilo NBR, protiizvlečni obroč Acetal POM,

ojačevalni obroč iz nerjavečega jekla

POCINKANI FITTINGI

Fitingi morajo biti izdelani iz bele temprane litine visoke kvalitete z vroče cinkano prevleko. Ustrezati morajo standardu SIST EN10242:1997/A2:2003.

VODOMERNI JAŠKI:

Tehnične zahteve naročnika glede jaška so naslednje:

Naročnik kupuje vodomerne jaške z vgrajeno vso pripadajočo in v nadaljevanju zahtevano opremo, razen vodomera.  V jašek mora biti vgrajen lovilec nesnage, T-kos, čep.

Priključki na zunanji strani jaška morajo imeti notranje navoje in sicer na vhodu
1 ", na izhodu 3/4".

Jaški morajo biti zato pripravljeni za vgradnjo vodomera ¾'' z vgradno dolžino 190 mm.
Vodomerni jašek mora biti tipske izvedbe iz umetne mase obodne togosti min SN 6 zaradi konstrukcijske stabilnosti pri zasipavanju.

Minimalni notranji premer jaška mora biti DN-ID 500 mm.

Za pohodni PE pokrov klase A 15 mora imeti ustrezna dokazila o preizkusu od strani pooblaščene institucije za povoznost 1,5 tone.

Vsi pokrovi morajo imeti možnost zapiranja ( PE in LTŽ) oz. zaklepanja.

Jašek mora imeti na dovodu in odvodu fleksibilno cev , ki je od telesa jaška oddaljena min 15 cm in omogoča možnost krivljenja oz. prilagoditve dovodni in odvodni PEHD cevi ter preprečuje lom na spoju.

Spajanje fitingov na tri slojno dovodno in odvodno cev PE/RT/PE mora biti po sistemu potisnih puš zaradi zagotavljanja tesnosti pri neustreznem ravnanju.

Ponudnik mora ponuditi verzijo jaška za vgradnjo v travnati površini in verzijo jaška za vgradnjo v tlakovanih oz. povoznih površinah.

Jašek mora ob naknadni nadgradnji  omogočati dvig za min + 20 cm z teleskopskim poviškom jaška ki je narejen iz PP materiala.

Ponudnik mora v ponudbi priložiti pozitivno poročilo o izvedbi testiranja toplotne izolativnosti jaška, ki je izdano s strani organizacije registrirane za izvedbo tovrstnih testiranj. Ponudnik mora ponudbi priložiti tudi izjavo, da je vodomerni jašek, ki ga ponuja, primeren za uporabo pri klimatskih razmerah kakršne veljajo na področju Logatca.

Vodomer v jašku mora biti dvignjen nad koto osi cevovoda in sicer tako, da je os vodomera za največ 40 cm oddaljena od kote pokrova.

Notranja konstrukcija jaška mora biti takšna, da je omogočena montaža in demontaža vseh elementov v jašku: vodomer, krogelna ventila, spojnici vodomera s holandcema…

Vodomerni jašek mora imeti možnost montaže zračnika v jašek oz. dodatnega priključka.

Vodomerni jašek mora omogočati naknadno vgradnjo regulatorja tlaka brez posega v obstoječo instalacijo jaška (vstavitev S –kosa z regulatorjem tlaka).

V jašku morata biti vgrajeni spojnici s holandcema za vodomer, dolžine 50 mm, ki imata na mestu za namestitev tesnila pripravljen rob, ki drži tesnilo.

Ventila pred in za vodomerom morata biti ravna krogelna ventila težke izvedbe ter standardne dolžine, montirana v jašek na način, da je možna njuna menjava, ventil pred vodomerom brez izpusta ventil za vodomerom z izpustno pipico.

Notranji pokrov (pokrov termo izolacije) mora imeti ročaj za odstranitev pokrova, tako, da ga je mogoče odstraniti brez uporabe orodja.

Izolacija jaška mora biti po 1/2 oboda jaška kar preprečuje vdor zmrzali v zgornjo cono jaška.

KANALIZACIJSKI MATERIAL

PVC UK cevi SN 8 naj bodo v skladu s standardom 13476

PE revizijski jaški naj bodo v skladu s standardi SIST 1 14830, pr EN 13598, pr EN 15229